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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от  «26»  марта  2025 г.    		                 	      		№  597



Об утверждении Плана действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля 


	В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики округа, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля согласно Приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Создать Комиссию по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Разместить настоящее распоряжение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении 5 рабочих дней со дня его утверждения.
4. [bookmark: sub_2][bookmark: sub_21]Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на директора МУП «ЖКС п. Вяртсиля» С.В. Дзюба.


Глава Сортавальского 
муниципального округа                                                                          С.В. Крупин 
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                                                                                                                                Приложение №1
                                                                      к Распоряжению Главы Сортавальского
	муниципального округа	 
 

                                                                                                                                                                                

План действий 
 по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля

Цели

1.    Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3.    Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи

1.    Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2.     Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3.   Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.   
4.   Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.


1. Общая характеристика



Центральное теплоснабжение на территории п. Вяртсиля  осуществляется предприятием: МУП «ЖКС п. Вяртсиля»   в 28-ми многоквартирных жилых домах.
 На территории поселения расположен один  объект теплоснабжения - котельная, которая  использует вид топлива - щепа.
Зимний период (от середины ноября до конца марта) – характерен устойчивыми морозами и постоянным снежным покровом с дневными температурами от -2С (+4С) и ночными температурами от -8С(-15С) до максимальной -25С. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Возможны метель, пурга продолжительностью до 5-7 дней.

Весенний период (апрель – май) холодная, пасмурная погода с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Возможны туманы.

Летний период (июнь – август) – умеренно теплые, с периодическими дождями. Дневные температуры до 20-25С, ночные до 13-15С.

Осенний период (сентябрь – первая половина ноября) обычно пасмурная, с частыми ветрами, затяжными осадками. В начале сентября наблюдаются заморозки. Ветры в течение года преобладают южные и юго-западные, периодами – северные. Зимой и осенью сила ветра может достигать 15-20 м/с и более.


Продолжительность отопительного периода составляет 7,7 мес.  
 
Общая протяженность сооружения коммунального хозяйства «теплотрасса» составляет 5200 м.
   К тепловым сетям подключено: 28 многоквартирных домов, расположенных в п.Вяртсиля с численностью населения 1672 человека, а также школа, детский сад, и почтовое отделение, находящиеся в многоквартирных домах магазины.

      Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей.
	       объектовый
(локальный)
	


	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах.
	
объектовый (локальный)
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	
объектовый
(локальный)
	

	Порыв  сетей   водоснабжения
	Предельный износ, повреждение на трассе
	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения
	
объектовый
(локальный)
	



Выводы из обстановки
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче топлива по причине аварии в системе топливоподачи;
- износ тепловых сетей, проложенных в грунте (гидродинамические удары);
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

	№ п/п
	Наименование  теплоснабжающей              организации  
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

	                      1.
	 МУП «ЖКС п. Вяртсиля»
	Карелия, г. Сортавала п. Вяртсиля, ул. Мира.
Тел/факс (81430)3-23-70
Диспетчерская служба (81430)3-23-80
                                                             



б) электроснабжение
 
	№ п/п
	Наименование  энергоснабжающей              организации
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

	                       1.




	
АО»ТНС энерго Карелия»                                                          
	
г. Петрозаводск, Интернациолистов б-р, 17 А

диспетчерская служба(881430)4-54-57



в) водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование  водоснабжающей             организацией
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

	                       1.




	
МУП «ЖКС п. Вяртсиля»
	
Карелия, г. Сортавала п. Вяртсиля, ул. Мира.
Тел/факс (81430)3-23-70
Диспетчерская служба (81430)3-23-80






1. Расчеты допустимого времени устранения
технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1.
	Отключение  ГХВС
	В соответствии с п.11.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».



б) на  объектах  теплоснабжения

	
№ п/п
	Наименование технологического  нарушения
	Время  на  устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



в)  на объектах  электроснабжения

	№ п/п
	Наименование  технологического  нарушения
	Время  устранения

	1.
	 Отключение  электроснабжения
	2 часа



 Организация работ

 1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
       Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
-  на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС)  Сортавальского муниципального округа  по  вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских (далее — ДДС) организаций, расположенных на территории муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);
-   на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований и ответственный специалист муниципального образования;
-  на объектовом уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
 2.  Комиссии для ликвидации аварий на тепло-производящих                                           объектах и тепловых сетях
       Для организации управления ликвидацией аварии на тепло-производящих объектах и тепловых сетях п. Вяртсиля создать комиссию в составе:
-  Яшенков В.А.-  управляющий территорией пгт Вяртсиля;
-  Дзюба С.В.-  директор МУП «ЖКС п. Вяртсиля».
-  В.А. Люкин – инженер МУП «ЖКС п. Вяртсиля»
      В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторов котельной.
     Время готовности к работам по ликвидации аварии -  45 мин.
     При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации                             чрезвычайных ситуаций и их последствий.
   Для ликвидации аварий создаются и используются:
-  резервы финансовых и материальных ресурсов Сортавальского муниципального округа.
-  резервы финансовых и материальных ресурсов МУП «ЖКС Вяртсиля».
      Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
 4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах                                  и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Сортавальского муниципального округа не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС, управляющего территорией пгт. Вяртсиля.
О сложившейся обстановке население информируется территориальным управляющим, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования./
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Сортавальского муниципального округа.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
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